**Zadeva: Kakovost podzemne vode v juniju 2018**

**Podatki o kakovosti podzemne vode v vodnjakih vodarn na Ljubljanskem polju in Ljubljanskem barju:**

**Junij 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| merilno mesto | datum | atrazin | desetil- atrazin | lahkohlapnihalogenirani ogljikovodiki | nitrat | krom (skupno) |
| enota |  | μg/l | μg/l | μg/l | mg/l | μg/l |
| MV |  | 0,1 | 0,1 | 10 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Kleče VIIIa | 7. 6. 2018 | < 0,002 | < 0,004 | < 2 | 9,7 | 1,8 |
| Šentvid Ia | 7. 6. 2018 | 0,013 | 0,004 | < 2 | 23 | 2,1 |
| Jarški prod III | 7. 6. 2018 | 0,004 | < 0,004 | < 2 | 11 | 2,4 |
| Hrastje Ia | 7. 6. 2018 | 0,040 | 0,025 | < 2 | 22 | 13 |
| Brest IIa | 7. 6. 2018 | 0,011 | 0,063 | < 2 | 8,9 | 1,3 |

vir: Monitoring kakovosti podzemne vode in površinskih vodotokov za leto 2018 MOL, MU, Oddelek za varstvo okolja

( ) - meja zaznavanja merilne metode (LOD)

< - meja določanja (LOQ)

MV - predpisane mejne vrednosti za podzemno vodo po Uredbi o stanju podzemnih voda (Ur. l. RS, št. 25/09), za krom (skupno) pa po Pravilniku o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04)

**Predpisane mejne vrednosti za podzemne vode v juniju 2018 niso bile presežene na nobenem merilnem mestu.**